К О Н В Е К Т О Р

"И З О Т Е Р М "

РКНН, РКОН, РКДН

П А С П О Р Т

258 - 000 ПС

Конвекторы "Изотерм" - отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения. 90% тепла конвектор передает путем нагрева проходящего через него воздуха, т.е. конвекцией и лишь 10% - излучением в окружающее пространство. Этим достигается исключительно равномерное распределение тепла в отапливаемом помещении.

Конвектор "Изотерм" РКНН и РКОН снабжены съемным кожухом, что значительно упрощает эксплуатацию, и обслуживание теплового пакета в частности удаление с него пыли.

Тепловой пакет конвектора изготовлен из медных труб с алюминиевым оребрением, поэтому  прибор  обладает  низкой  тепловой  инерцией, обеспечивая  тепловой  комфорт  в  помещении  и  экономию  тепловой энергии. Кожух выполнен  из  оцинкованной  стали и окрашен порошковой эпоксиполиэфирной  краской.

Продукция сертифицирована в соответствии с системой сертификации ГОСТ Р

Госстандарта России.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1.	Конвектор "Изотерм" (в дальнейшем конвектор) предназначен для использования в системах водяного отопления жилых и общественных зданий.

1.2.	Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до  130 °С  и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа ( 16 кгс/см2).

1.3.	Срок службы конвекторов не менее 25 лет при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.

2. Обозначение  изделия

РКНН – конвектор для монтажа к стене с нижним подключением.

РКОН – конвектор для монтажа к полу с нижним подключением.

РКДН – сдвоенный конвектор для монтажа к полу с нижним подключением.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ  поставки

Пакет тепловой	1 шт.  конвектор РКНН и РКОН.

Кожух	1 шт.  конвектор РКНН или

2 шт.  конвектор РКОН

Кронштейн		2 шт.  если конвектор длиной до 1,6м или (РКНН, РКОН)

3 шт.  если конвектор длиной 1,6м  и более (РКНН, РКОН)

Конвектор в сборе с кожухами и

кронштейнами	1 шт.  конвектор РКДН.

Ключ воздухоспускного клапана 	1 шт.

Коробка  упаковочная	1 шт.  конвектор РКНН и РКДН или

2 шт.  конвектор РКОН (вторая коробка предназначена для упаковки дополнительного кожуха и кронштейнов).

Паспорт		1 шт.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1.		Для присоединения к трубопроводам конвекторы РКНН и РКОН может иметь наружную резьбу R ½ или R ¾ или внутреннюю резьбу G ½ или G ¾, конвектор РКДН может иметь наружную или внутреннюю резьбу G ½ (исполнение определяется при заказе).

4.2.		. Размеры и технические характеристики изделий представлены на Рис.1-3 и в таблице 1.

Рис. 1  Конвектор РКНН монтируемый к стене.

Рис. 2  Конвектор РКОН монтируемый к полу.

Рис. 3  Конвектор РКДН монтируемый к полу.

Таблица 1

| Тип конвектора |  | Номинальный тепловой поток Qну, кВт |  | Размеры |  | Масса (с кронштейнами) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| настенный | напольный |  |  | H мм | L мм | настенный, кг | напольный, кг |
|  |  | настен. | напольн. |  |  |  |  |
| РКНН-104 РКНН-107 РКНН-109 РКНН-110 РКНН-112 РКНН-113 РКНН-116 РКНН-119 РКНН-122 РКНН-125 | РКОН-104 РКОН-107 РКНН-109 РКОН-110 РКНН-112 РКОН-113 РКОН-116 РКОН-119 РКОН-122 РКОН-125 | 0,228 0,494 0,69 0,770 0,94 1,052 1,334 1,616 1,898 2,1 | 0,212 0,459 0,636 0,716 0,898 0,978 1,241 1,503 1,765 1,947 | 150 | 450 750 950 1050 1250 1350 1650 1950 2250 2540 | 2,8 3,9 4,57 4,9 5,57 5,9 7,3 8,3 9,3 10,3 | 4,7 6,5 7,57 8,1 9,17 9,7 12,1 13,7 15,3 16,9 |
| РКНН-204 РКНН-207 РКНН 209 РКНН-210 РКНН 212 РКНН-213 РКНН-216 РКНН-219 РКНН-222 РКНН-225 | РКОН-204 РКОН-207 РКОН 209 РКОН-210 РКОН 212 РКОН-213 РКОН-216 РКОН-219 РКОН-222 РКОН-225 | 0,364 0,795 1,091 1,241 1,544 1,694 2,149 2,603 3,058 3,383 | 0,346 0,755 1,029 1,179 1.459 1,609 2,042 2,472 2,905 3,204 | 250 | 450 750 950 1050 1250 1350 1650 1950 2250 2540 | 4,0 5,8 7,0 7,6 8,8 9,4 11,5 13,3 15,1 16,9 | 6,0 8,6 8,8 11,2 13,0 13,9 15,9 19,6 21,9 24,8 |
| РКНН-304 РКНН-307 РКНН-309 РКНН-310 РКНН-312 РКНН-313 | РКОН-304 РКОН-307 РКОН-309 РКОН-310 РКОН-312 РКОН-313 | 0,463 1,012 1,389 1,581 1,967 2,159 | 0,449 0,982 1,342 1,534 1,902 2,094 | 350 | 450 750 950 1050 1250 1350 | 5,0 7,6 9,3 10,1 11,8 12,6 | 7,2 10,4 12,8 13,8 16,0 17,0 |

Продолжение таблицы 1.

| Тип конвектора |  | Номинальный тепловой поток Qну, кВт |  | Размеры |  | Масса (с кронштейнами) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| настенный | напольный |  |  | H мм | L мм | настенный, кг | напольный, кг |
|  |  | настен. | напольн. |  |  |  |  |
| РКНН-316 РКНН-319 РКНН-322 РКНН-325 | РКОН-316 РКОН-319 РКОН-322 РКОН-325 | 2,738 3,317 3,896 4,31 | 2,656 3,217 3,779 4,169 | 350 | 1650 1950 2250 2540 | 15,6 18,2 20,7 23,3 | 21,2 24,8 28,2 31,8 |
| РКНН-404 РКНН-407 РКНН 409 РКНН-410 РКНН 412 РКНН-413 РКНН-416 РКНН-419 РКНН-422 РКНН-425 | РКОН-404 РКОН-407 РКОН 409 РКОН-410 РКОН 412 РКОН-413 РКОН-416 РКОН-419 РКОН-422 РКОН-425 | 0,536 1,171 1,605 1,827 2,272 2,494 3,163 3,831 4,500 4,979 | 0,531 1,159 1,587 1,809 2,247 2,469 3,131 3,793 4,455 4,914 | 450 | 450 750 950 1050 1250 1350 1650 1950 2250 2540 | 6,5 9,8 12,1 13,2 15,4 16,5 20,3 23,6 27,0 30,3 | 8,6 13,0 14,7 17,4 20,3 21,8 26,8 31,2 35,8 40,0 |
| - - - - - - - - - - | РКДН-104 РКДН-107 РКДН-109 РКДН-110 РКДН-112 РКДН-113 РКДН-116 РКДН-119 РКДН-122 РКДН-125 | - - - - - - - - - - | 0,41 0,878 1,217 1,385 1,723 1,891 2,4 2,907 3,414 3,92 | 150 | 400 700 900 1000 1200 1300 1600 1900 2200 2500 | - - - - - - - - - - | 6,9 9,6 11,2 11,9 13,5 14,2 18,1 20,4 22,7 25,0 |
| - - - - - - - - - - | РКДН-204 РКДН-207 РКДН-209 РКДН-210 РКДН-212 РКДН-213 РКДН-216 РКДН-219 РКДН-222 РКДН-225 | - - - - - - - - - - | 0,669 1,46 2,053 2,28 2,885 3,112 3,949 4,783 5,618 6,452 | 250 | 400 700 900 1000 1200 1300 1600 1900 2200 2500 | - - - - - - - - - - | 9,5 13,8 16,6 18,1 21,1 22,6 27,7 32.2 35,9 40,8 |
| - - - - - - - - - - | РКДН-304 РКДН-307 РКДН-309 РКДН-310 РКДН-312 РКДН-313 РКДН-316 РКДН-319 РКДН-322 РКДН-325 | - - - - - - - - - - | 0,868 1,899 2,606 2,967 3,689 4,05 5,137 6,222 7,309 8,396 | 350 | 400 700 900 1000 1200 1300 1600 1900 2200 2500 | - - - - - - - - - - | 11,9 17,4 21,5 23,3 27,0 28,8 36,3 42,6 48,5 54,8 |

Продолжение таблицы 1.

| Тип конвектора |  | Номинальный тепловой поток Qну, кВт |  | Размеры |  | Масса (с кронштейнами) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| настенный | напольный |  |  | H мм | L мм | настенный, кг | напольный, кг |
|  |  | настен. | напольн. |  |  |  |  |
| - - - - - - - - - - | РКДН-404 РКДН-407 РКДН-409 РКДН-410 РКДН-412 РКДН-413 РКДН-416 РКДН-419 РКДН-422 РКДН-425 | - - - - - - - - - - | 1,027 2,242 3,074 3,499 4,35 4,775 6,056 7,336 8,616 9,897 | 450 | 400 700 900 1000 1200 1300 1600 1900 2200 2500 | - - - - - - - - - - | 15,1 22,6 27,6 30,5 35,1 37,4 47,5 55,4 63,7 71,2 |

Номинальный тепловой поток (Qну) определен при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчетной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен  70 °С;  расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг/с (360 кг/ч) при его движении по схеме "сверху вниз"; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.).

5. МОНТАЖ

5.1.	Монтаж конвекторов должен выполнять специалист-сантехник.

5.2.	Разметить места установки кронштейнов (см. рис.4.1). При  этом следует учесть, что для оптимальной теплоотдачи расстояние между конвектором и полом, должно быть 100-120 мм, а между конвектором и подоконником не менее 100 мм. При выполнении этой операции рекомендуется использовать упаковочную коробку, положив ее плашмя на пол. Расстояние между осями кронштейнов должно быть на 280 мм меньше длины конвектора (для конвекторов длинной 2500 мм на 300 мм меньше). Если длина конвектора более или равна 1,6 м,  то он комплектуется третьим кронштейном, который устанавливается посередине.

5.3.	Выполнить отверстия в стене или полу, установить при необходимости дюбели или деревянные пробки и закрепить кронштейны шурупами.

Закрепленные кронштейны должны обеспечивать горизонтальное положение конвектора.

5.4. Установить тепловой пакет на кронштейны и закрепить его винтами (см. рис.4.2, 4.3).

5.5.	Выполнить соединение штуцеров конвектора с подводящим и отводящим трубопроводами

5.6.	. Для удаления воздуха из конвектора необходимо свободный конец пластиковой трубки опустить в заранее приготовленную емкость для слива воды.

Ключом воздухоспускного клапана отвернуть воздухоспускной клапан на 0,5-1,5 оборота.

После того, как из трубки вода пойдет сплошной струей без пузырьков воздуха, воздухоспускной клапан закрыть.

5.7.	Установить кожух на кронштейны (см. рис.4.4). При этом подпружиненные защелки кронштейнов зафиксируют кожух конвектора.

Завернуть винты на защелках для предотвращения их возможного раскрытия (см. рис.4.5).

5.8.	При монтаже конвектора напольного исполнения (РКОН) установить дополнительный кожух, закрепив его винтами и прижимными шайбами к кронштейнам в соответствии  с  рис. 5.

Рис. 4  Последовательность монтажа конвектора на стене.

Кожух

задний

Винт

Скоба

Винт

Рис. 5   Последовательность монтажа заднего  кожуха  конвектора  РКОН

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

6.1.	Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели не более 6 по высоте.

6.2.	Допускается транспортирование конвекторов любым видом транспорта.

6.3.	Условия хранения и транспортирования Ж2 по ГОСТ 15150-69.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в отсутствии атмосферных осадков.

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание: Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию теплоносителя (например, при  отрицательной температуре наружного воздуха отключить циркуляцию теплоносителя через конвектор и открыть окно), что может привести к разрыву труб.

7.1. Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

7.2	При использовании в качестве теплоносителя горячей воды её параметры должны удовлетворять требованиям «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30», «DIXIS-TOP» и «Теплый дом».

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конвектор "Изотерм" соответствует ТУ 25.21.11-001-46928486-2018 и признан

годным к эксплуатации.

Партия №

Дата изготовления

Отметка  о  приемке

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1.	Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации конвекторов -10 лет со дня изготовления.

9.3.	Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом 7-Н,  АО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи		   Подпись продавца и печать

торгующей организации

М.П.