##### К О Н В Е К Т О Р

«Golfstream»

КРОК-C  27.14.060…300

КРОК-C  27.19.060…300

###### П А С П О Р Т

682-27.14-19 ПС

Конвекторы «Golfstream» - отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения, монтируемые в пол вдоль окон и стен отапливаемых влажных помещений.

.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Конвектор «Golfstream» (в дальнейшем конвектор) предназначен для создания воздушной тепловой завесы, от холодного воздуха идущего от окон, во влажных жилых и общественных помещениях. Профилированное дно конвектора используется в качестве поддона для сбора и удаления натекающей воды через дренажные патрубки.

Конвекторы используются в системах водяного отопления с принудительной  циркуляцией воды.

1.2. Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 °С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2).

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

КРОК(П)-С  27.19.250 - П –Ар - Fо

Тип

КРОК-С - конвектор концевой

КРОКП-С – конвектор проходной

Габаритные размеры корпуса, см

Глубина

Высота

14; 19.

Длина базовой модели

060; 070; 080; 090; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160;

170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240; 250; 260; 270;

280; 290; 300.

Подключение к системе отопления

П  –правостороннее подключение;

Л  –левостороннее подключение

Вариант исполнения решетки

Ар – алюминиевая, АПр – алюминиевая, продольная

АЭр – алюминиевая на эластичной основе

Ср – стальная; Др – деревянная

Облицовка периметра корпуса

по умолчанию декоративная рамка из планок шириной 5 мм.

Fо -  декоративный нащельник из F-образного профиля шириной 18 мм.

3. Комплектность поставки

Корпус установочный		1 шт.

Элемент нагревательный		1 шт.

Решетка	1 шт.

Кронштейн		4 шт. (для конвекторов длиной 1600 мм и более – 6 шт.)

Болт М6х12		            4 шт. (для конвекторов длиной 1600 мм и более – 6 шт.)

Шайба 6	4 шт. (для конвекторов длиной 1600 мм и более – 6 шт.)

Детали окантовки корпуса

из F-образного профиля                            4 шт. (для исполнения F)

Коробка упаковочная	                                 1 шт.

Паспорт …………………….…                 1 шт.

4. описание и технические характеристики

4.1. Конвектор состоит из следующих основных элементов (см. рис.1,2):

- установочного корпуса 1 с дренажными патрубками, изготовленного из оцинкованного или нержавеющего стального листа (определяется при заказе) с алюминиевой окантовкой

- нагревательного элемента 2, изготовленный из медных труб с алюминиевым оребрением,

- декоративной съемной решетки (стальной, деревянной или алюминиевой) 3.

Установочный корпус из оцинкованной стали, нагревательный элемент и стальная решетка имеют порошковое эпоксиполиэфирное покрытие.

4.2 Для соединения с трубопроводами системы отопления на патрубках конвектора имеется внутренняя резьба G½. Для соединения с системой отвода натекающей воды с двух сторон короба конвектора имеются дренажные патрубки Ø16.

4.3 Размеры и технические характеристики изделий представлены на Рис.1, 2 и в таблице1, 2 .

Рис. 1		Конвектор КРОК-С  27.14(19).60…300 концевой

1 - короб установочный; 2 – элемент нагревательный; 3 – решетка;

4 – болты упорные; 5 – кронштейны,; 6 -. клапан воздухоспускной;

Рис. 2		Конвектор КРОКП-С  27.14(19).60…300 проходной

#### Таблица 1

| Обозначение конвекторов | Номинальный. тепловой поток Qну, кВт | Размеры, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L |  |
| КРОК(П) 27.14.060 | 0,287 | 140 | 272 | 602 | 6,02 |
| КРОК(П) 27.14.070 | 0,371 | 140 | 272 | 702 | 6,93 |
| КРОК(П) 27.14.080 | 0,461 | 140 | 272 | 802 | 7,81 |
| КРОК(П) 27.14.090 | 0,545 | 140 | 272 | 902 | 8,69 |
| КРОК(П) 27.14.100 | 0,629 | 140 | 272 | 1002 | 9,56 |
| КРОК(П) 27.14.110 | 0,719 | 140 | 272 | 1102 | 10,45 |
| КРОК(П) 27.14.120 | 0,803 | 140 | 272 | 1202 | 11,32 |
| КРОК(П) 27.14.130 | 0,887 | 140 | 272 | 1302 | 12,19 |
| КРОК(П) 27.14.140 | 0,977 | 140 | 272 | 1402 | 13,21 |
| КРОК(П) 27.14.150 | 1,061 | 140 | 272 | 1502 | 14,09 |
| КРОК(П) 27.14.160 | 1,145 | 140 | 272 | 1602 | 14,96 |
| КРОК(П) 27.14.170 | 1,235 | 140 | 272 | 1702 | 15,95 |
| КРОК(П) 27.14.180 | 1,319 | 140 | 272 | 1802 | 16,82 |
| КРОК(П) 27.14.190 | 1,402 | 140 | 272 | 1902 | 17,69 |
| КРОК(П) 27.14.200 | 1,493 | 140 | 272 | 2002 | 18,71 |
| КРОК(П) 27.14.210 | 1,576 | 140 | 272 | 2102 | 19,58 |
| КРОК(П) 27.14.220 | 1,660 | 140 | 272 | 2202 | 20,46 |
| КРОК(П) 27.14.230 | 1,750 | 140 | 272 | 2302 | 21,34 |
| КРОК(П) 27.14.240 | 1,834 | 140 | 272 | 2402 | 22,22 |
| КРОК(П) 27.14.250 | 1,918 | 140 | 272 | 2502 | 23,09 |
| КРОК(П) 27.14.260 | 2,008 | 140 | 272 | 2602 | 23,98 |
| КРОК(П) 27.14.270 | 2,092 | 140 | 272 | 2702 | 24,89 |
| КРОК(П) 27.14.280 | 2,176 | 140 | 272 | 2802 | 25,76 |
| КРОК(П) 27.14.290 | 2,266 | 140 | 272 | 2902 | 26,65 |
| КРОК(П) 27.14.300 | 2,350 | 140 | 272 | 3002 | 27,52 |
| КРОК(П) 27.19.060 | 0,341 | 190 | 272 | 602 | 6,81 |
| КРОК(П) 27.19.070 | 0,441 | 190 | 272 | 702 | 7,80 |
| КРОК(П) 27.19.080 | 0,548 | 190 | 272 | 802 | 8,75 |
| КРОК(П) 27.19.090 | 0,647 | 190 | 272 | 902 | 9,70 |
| КРОК(П) 27.19.100 | 0,747 | 190 | 272 | 1002 | 10,64 |
| КРОК(П) 27.19.110 | 0,854 | 190 | 272 | 1102 | 11,60 |
| КРОК(П) 27.19.120 | 0,954 | 190 | 272 | 1202 | 12,54 |
| КРОК(П) 27.19.130 | 1,053 | 190 | 272 | 1302 | 13,48 |
| КРОК(П) 27.19.140 | 1,160 | 190 | 272 | 1402 | 14,66 |
| КРОК(П) 27.19.150 | 1,260 | 190 | 272 | 1502 | 15,61 |
| КРОК(П) 27.19.160 | 1,359 | 190 | 272 | 1602 | 16,55 |
| КРОК(П) 27.19.170 | 1,466 | 190 | 272 | 1702 | 17,61 |
| КРОК(П) 27.19.180 | 1,566 | 190 | 272 | 1802 | 18,55 |

#### Продолжение таблицы 1

| Обозначение конвекторов | Номинальный. тепловой поток Qну, кВт | Размеры, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L |  |
| КРОК(П) 27.19.190 | 1,665 | 190 | 272 | 1902 | 19,50 |
| КРОК(П) 27.19.200 | 1,772 | 190 | 272 | 2002 | 20,68 |
| КРОК(П) 27.19.210 | 1,872 | 190 | 272 | 2102 | 21,62 |
| КРОК(П) 27.19.220 | 1,971 | 190 | 272 | 2202 | 22,56 |
| КРОК(П) 27.19.230 | 2,079 | 190 | 272 | 2302 | 23,52 |
| КРОК(П) 27.19.240 | 2,178 | 190 | 272 | 2402 | 24,46 |
| КРОК(П) 27.19.250 | 2,278 | 190 | 272 | 2502 | 25,41 |
| КРОК(П) 27.19.260 | 2,385 | 190 | 272 | 2602 | 26,37 |
| КРОК(П) 27.19.270 | 2,484 | 190 | 272 | 2702 | 27,35 |
| КРОК(П) 27.19.280 | 2,584 | 190 | 272 | 2802 | 28,29 |
| КРОК(П) 27.19.290 | 2,691 | 190 | 272 | 2902 | 29,25 |
| КРОК(П) 27.19.300 | 2,790 | 190 | 272 | 3002 | 30,19 |

Примечание: Номинальный тепловой  поток (Qну) определён при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчётной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен 70°С, расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг /с; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.).

4.4. Конструкция корпуса конвектора предусматривает при монтаже возможность переустановки нагревательного элемента к противоположной стенке и в середину конвектора, что позволяет производить подключение к подводящим трубам, как с левой, так и с правой стороны.

4.5. По желанию заказчика в зависимости от интерьерных решений проекта возможны:

- увеличение размеров длины корпуса конвектора;

- варианты соединений конвекторов под разными углами.

5. Монтаж

  - Монтаж конвекторов должен производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» специализированными монтажными организациями.

  - Конвектор монтируется в пол, для этого необходимо установить корпус конвектора в заранее подготовленный канал в полу и выровнять его по уровню чистого пола, с помощью упорных болтов 4 закрепив опорами 5 (см. Рис.3).

  - Соединить нагревательный элемент с подводящими теплопроводами системы отопления. При соединении конвекторов с подводками следует соблюдать осторожность. Во избежание деформирования тонкостенных медных труб нагревательного элемента и латунных присоединительных патрубков необходимо удерживать шестигранник патрубков гаечным ключом.

  - Соединить сливные патрубки в нижней части короба с дренажным трубопроводом

Рис.3

  - Залейте пустое пространство вокруг конвектора бетонным раствором, при этом во избежание деформации корпуса, не снимать установленные в коробе конвектора распорные планки. После укладки напольного покрытия щель между покрытием и конвектором рекомендуется заполнить силиконовым герметиком.

При исполнении F щель закрыть F-образными планками, установив их сверху по периметру корпуса (см. Рис.4).

Рис.4.

  - До окончания отделочных работ закрыть конвектор сверху защитной крышкой (заказывается отдельно) можно использовать упаковочную коробку или подручные материалы.

  - При запуске системы отопления, по необходимости, выполнить удаление воздуха. Для этого отвернуть иглу воздухоспускного клапана 6 (см. рис1) на 0,5-1,5 оборота. После удаления воздуха, клапан закрыть.

6. Хранение и транспортировка

6.1Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели.

6.2Условия хранения и транспортирования Ж2 ГОСТ 15150.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в  отсутствии атмосферных осадков.

7. Условия эксплуатации

Внимание! Не допускается  эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию в нем теплоносителя (например, если отключить циркуляцию теплоносителя через конвектор при отрицательной температуре окружающего конвектор воздуха), что может привести к разрыву труб.

7.1.Внутренние поверхности конвектора необходимо регулярно очищать от пыли при помощи пылесоса.

7.2.Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

7.3. В целях предотвращения отложений и коррозии конвекторов следует применять в системах водного отопления теплоноситель, отвечающий требованиям СО 153-34.20.501-2003. "Правила  эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Министерства Энергетики и Электрификации.

7.4. Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

8. Свидетельство о приемке

Конвектор  «Golfstream » соответствует

ТУ 25.21.11-002-46928486-2018 конструкторской документации и признан

годным к эксплуатации

Партия № _______________________________

Дата изготовления __________________

Отметка  о  приемке

9. Гарантии изготовителя

9.1.Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2.Гарантийный срок эксплуатации конвекторов – 10 лет со дня изготовления.

9.3.Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом 7-Н,  АО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи                                               Подпись продавца и печать

торгующей организации

_____________________                             ________________________

М.П.