##### К О Н В Е К Т О Р

«Golfstream»

КРК  34.14.310…600

КРК  34.19.310…600

###### П А С П О Р Т

731-34.14-19 ПС

Конвекторы «Golfstream» - отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения, монтируемые в пол вдоль окон и стен отапливаемых по мещений.

Конвекторы длиной более 3 метров состоят из двух секций. Секции конвектора соединяются между собой при монтаже на объекте.

Продукция сертифицирована в соответствии с системой сертификации ГОСТ Р Госстандарт России.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Конвектор «Golfstream» (в дальнейшем конвектор) предназначен для создания воздушной тепловой завесы, от холодного воздуха идущего от окон, в жилых и общественных помещениях.

Конвекторы используются в системах водяного отопления с принудительной  циркуляцией воды.

1.2. Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 °С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2).

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

КРК      34.14.380 – П – Ар - Fо

Тип

КРК - конвектор концевой

КРКП – конвектор проходной

Габаритные размеры корпуса, см

Глубина

Высота

14; 19

Длина базовой модели

310; 320; 330; 340; 350; 360; 370; 380; 390; 400; 410;

420; 430; 440; 450; 460; 470; 480; 490; 500; 510; 520;

530; 540; 550; 560; 570; 580; 590; 600.

Подключение к системе отопления

П  –правостороннее подключение;

Л  –левостороннее подключен

Вариант исполнения решетки

Ар – алюминиевая, АПр – алюминиевая, продольная

АЭр – алюминиевая на эластичной основе

Ср – стальная; Др – деревянная

Облицовка периметра корпуса

по умолчанию декоративная рамка из планок шириной 5 мм.

Fо -  декоративный нащельник из F-образного профиля шириной 18 мм.

3. Комплектность поставки

Корпус установочный в сборе  с

элементом нагревательным			2 шт.

Решетка			2 шт.

Коробка упаковочная		1 шт.

Паспорт		1 шт.

Детали окантовки корпуса

из F-образного профиля                                 6 шт. (для исполнения F)

Комплект монтажных частей:

Опора			12 шт. (для конвектора длиной 3100 мм – 10 шт.)

Болт М6х12				16 шт.

Гайка М6				4 шт.

Шайба 6				16 шт.

Трубка медная 18х1 мм.			2 шт.

Фитинг с эластичным уплотнением 18	4 шт.

4. технические характеристики

4.1. Каждая секция конвектора имеет следующие основные элементы (см. рис.1):

- установочный корпус 1 изготовленный из оцинкованного стального листа  с алюминиевой окантовкой,

-  нагревательный элемент 2, изготовленный из медных труб с алюминиевым оребрением,

-  декоративную съемную решетку (стальную, деревянную или алюминиевую) 3.

Установочный корпус, нагревательный элемент и стальная решетка имеют порошковое эпоксиполиэфирное покрытие.

4.2. Для соединения с трубопроводами системы отопления на патрубках конвектора имеется внутренняя резьба G½.

4.3. Конструкция корпуса конвектора предусматривает при монтаже возможность переустановки нагревательного элемента к противоположной стенке и в середину конвектора, что позволяет производить подключение к подводящим трубам, как с левой, так и с правой стороны.

4.4.  Размеры и технические характеристики изделий представлены на Рис.1, 2 и в таблице1.

4.5.  По желанию заказчика в зависимости от интерьерных решений проекта возможны:

- увеличение размеров длины корпуса конвектора;

- варианты соединений конвекторов под разными углами.

- исполнения корпуса конвектора криволинейной формы (по радиусу).

Рис. 1		Конвектор КРК  34.14(19).310…600 концевой

1 - короб установочный; 2 – элемент нагревательный; 3 – решетка;

4 – болты упорные; 5 – опоры,; 6 -. клапан воздухоспускной;

7 – трубки соединительные с фитингами

Рис. 2		Конвектор КРКП  34.14(19).310…600 проходной

#### Таблица 1

| Обозначение конвекторов | Номинальный тепловой. поток Qну, кВт | Размеры, мм |  |  | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L |  |
| КРК-34.14.310 | 3,135 | 140 | 342 | 3100(1600+1500) | 37,4 |
| КРК-34.14.320 | 3,255 | 140 | 342 | 3200(1600+1600) | 38,5 |
| КРК-34.14.330 | 3,383 | 140 | 342 | 3300(1700+1600) | 39,6 |
| КРК-34.14.340 | 3,511 | 140 | 342 | 3400(1700+1700) | 40,7 |
| КРК-34.14.350 | 3,630 | 140 | 342 | 3500(1800+1700) | 41,7 |
| КРК-34.14.360 | 3,750 | 140 | 342 | 3600(1800+1800) | 42,8 |
| КРК-34.14.370 | 3,869 | 140 | 342 | 3700(1900+1800) | 43,9 |
| КРК-34.14.380 | 3,988 | 140 | 342 | 3800(1900+1900) | 44,9 |
| КРК-34.14.390 | 4,116 | 140 | 342 | 3900(2000+1900) | 46,1 |
| КРК-34.14.400 | 4,245 | 140 | 342 | 4000(2000+2000) | 47,3 |
| КРК-34.14.410 | 4,364 | 140 | 342 | 4100(2100+2000) | 48,4 |
| КРК-34.14.420 | 4,483 | 140 | 342 | 4200(2100+2100) | 49,5 |
| КРК-34.14.430 | 4,602 | 140 | 342 | 4300(2200+2100) | 50,5 |
| КРК-34.14.440 | 4,722 | 140 | 342 | 4400(2200+2200) | 51,6 |
| КРК-34.14.450 | 4,850 | 140 | 342 | 4500(2300+2200) | 52,6 |
| КРК-34.14.460 | 4,978 | 140 | 342 | 4600(2300+2300) | 53,7 |
| КРК-34.14.470 | 5,097 | 140 | 342 | 4700(2400+2300) | 54,8 |
| КРК-34.14.480 | 5,217 | 140 | 342 | 4800(2400+2400) | 55,9 |
| КРК-34.14.490 | 5,336 | 140 | 342 | 4900(2500+2400) | 56,9 |
| КРК-34.14.500 | 5,455 | 140 | 342 | 5000(2500+2500) | 58,0 |

#### Продолжение таблицы 1

| Обозначение конвекторов | Номинальный тепловой. поток Qну, кВт | Размеры, мм |  |  | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L |  |
| КРК-34.14.510 | 5,583 | 140 | 342 | 5100(2600+2500) | 59,0 |
| КРК-34.14.520 | 5,712 | 140 | 342 | 5200(2600+2600) | 60,1 |
| КРК-34.14.530 | 5,831 | 140 | 342 | 5300(2700+2600) | 61,2 |
| КРК-34.14.540 | 5,950 | 140 | 342 | 5400(2700+2700) | 62,3 |
| КРК-34.14.550 | 6,069 | 140 | 342 | 5500(2800+2700) | 63,4 |
| КРК-34.14.560 | 6,189 | 140 | 342 | 5600(2800+2800) | 64,4 |
| КРК-34.14.570 | 6,317 | 140 | 342 | 5700(2900+2800) | 65,5 |
| КРК-34.14.580 | 6,445 | 140 | 342 | 5800(2900+2900) | 66,5 |
| КРК-34.14.590 | 6,564 | 140 | 342 | 5900(3000+2900) | 67,6 |
| КРК-34.14.600 | 6,684 | 140 | 342 | 6000(3000+3000) | 68,7 |
| КРК-34.19.310 | 3,515 | 190 | 342 | 3100(1600+1500) | 40,8 |
| КРК-34.19.320 | 3,648 | 190 | 342 | 3200(1600+1600) | 41,9 |
| КРК-34.19.330 | 3,792 | 190 | 342 | 3300(1700+1600) | 43,1 |
| КРК-34.19.340 | 3,936 | 190 | 342 | 3400(1700+1700) | 44,3 |
| КРК-34.19.350 | 4,070 | 190 | 342 | 3500(1800+1700) | 45,4 |
| КРК-34.19.360 | 4,203 | 190 | 342 | 3600(1800+1800) | 46,5 |
| КРК-34.19.370 | 4,337 | 190 | 342 | 3700(1900+1800) | 47,6 |
| КРК-34.19.380 | 4,471 | 190 | 342 | 3800(1900+1900) | 48,8 |
| КРК-34.19.390 | 4,614 | 190 | 342 | 3900(2000+1900) | 50,2 |
| КРК-34.19.400 | 4,758 | 190 | 342 | 4000(2000+2000) | 51,6 |
| КРК-34.19.410 | 4,892 | 190 | 342 | 4100(2100+2000) | 52,7 |
| КРК-34.19.420 | 5,026 | 190 | 342 | 4200(2100+2100) | 53,9 |
| КРК-34.19.430 | 5,159 | 190 | 342 | 4300(2200+2100) | 55,0 |
| КРК-34.19.440 | 5,293 | 190 | 342 | 4400(2200+2200) | 56,1 |
| КРК-34.19.450 | 5,437 | 190 | 342 | 4500(2300+2200) | 57,2 |
| КРК-34.19.460 | 5,581 | 190 | 342 | 4600(2300+2300) | 58,4 |
| КРК-34.19.470 | 5,714 | 190 | 342 | 4700(2400+2300) | 59,5 |
| КРК-34.19.480 | 5,848 | 190 | 342 | 4800(2400+2400) | 60,6 |
| КРК-34.19.490 | 5,981 | 190 | 342 | 4900(2500+2400) | 61,8 |
| КРК-34.19.500 | 6,115 | 190 | 342 | 5000(2500+2500) | 62,9 |
| КРК-34.19.510 | 6,259 | 190 | 342 | 5100(2600+2500) | 64,0 |
| КРК-34.19.520 | 6,403 | 190 | 342 | 5200(2600+2600) | 65,1 |
| КРК-34.19.530 | 6,536 | 190 | 342 | 5300(2700+2600) | 66,3 |
| КРК-34.19.540 | 6,670 | 190 | 342 | 5400(2700+2700) | 67,5 |
| КРК-34.19.550 | 6,804 | 190 | 342 | 5500(2800+2700) | 68,7 |
| КРК-34.19.560 | 6,937 | 190 | 342 | 5600(2800+2800) | 69,8 |
| КРК-34.19.570 | 7,081 | 190 | 342 | 5700(2900+2800) | 70,9 |
| КРК-34.19.580 | 7,225 | 190 | 342 | 5800(2900+2900) | 72,0 |
| КРК-34.19.590 | 7,359 | 190 | 342 | 5900(3000+2900) | 73,2 |
| КРК-34.19.600 | 7,492 | 190 | 342 | 6000(3000+3000) | 74,3 |

Примечание: Номинальный тепловой  поток (Qну) определён при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчётной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен 70°С, расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг /с; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.) при размещении элемент34нагревательного со стороны наружного ограждения.

5. Монтаж

Монтаж конвекторов должен производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» специализированными монтажными организациями.

  - Конвектор монтируется в пол, для этого необходимо установить секции конвектора в заранее подготовленный канал в полу и выставить их по уровню пола, с помощью упорных болтов 4. Соединить болтами с гайками секции конвектора между собой. Закрепить конвектор опорами 5 к черновому полу (см. Рис.3)

Рис.3

  - При помощи медных труб и обжимных фитингов из комплекта монтажных частей, соединить нагревательные элементы секций (рис.4). Для этого необходимо через отверстие в корпусе вставить трубки в патрубки нагревательных элементов, закрутить гайки рукой до упора, после этого гаечным ключом завернуть гайки на 1¼ оборота

Рис.4. Соединение нагревательных элементов конвектора.

1 – медная труба (18х1), 2 – фитинг с эластичным уплотнением 18,

или с уплотнительным кольцом 18

  - Соединить нагревательный элемент с подводящими теплопроводами системы отопления. При соединении конвекторов с подводками следует соблюдать осторожность. Во избежание деформирования тонкостенных медных труб нагревательного элемента и латунных присоединительных патрубков необходимо удерживать шестигранник патрубков гаечным ключом.

  - Залейте пустое пространство вокруг конвектора бетонным раствором. После укладки напольного покрытия щель между покрытием и конвектором рекомендуется заполнить силиконовым герметиком.

При исполнении F щель закрыть F-образными планками, установив их сверху по периметру корпуса (см. Рис.5).

Рис.5.

  - До окончания отделочных работ закрыть конвектор сверху защитной крышкой (заказывается отдельно) можно использовать упаковочную коробку или подручные материалы.

  - При запуске системы отопления, по необходимости, выполнить удаление воздуха. Для этого отвернуть иглу воздухоспускного клапана 8 (см. рис1) на 0,5-1,5 оборота. После удаления воздуха, клапан закрыть.

6. Хранение и транспортировка

6.1	Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели.

6.2     Условия хранения и транспортирования Ж2 ГОСТ 15150.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в  отсутствии атмосферных осадков.

7. Условия эксплуатации

Внимание! Не допускается  эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию в нем теплоносителя (например, если отключить циркуляцию теплоносителя через конвектор при отрицательной температуре окружающего конвектор воздуха), что может привести к разрыву труб.

7.1. Внутренние поверхности конвектора необходимо регулярно очищать от пыли при помощи пылесоса.

7.2. Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

7.3.  В целях предотвращения отложений и коррозии конвекторов следует применять в системах водяного отопления теплоноситель, отвечающий требованиям СО 153-34.20.501-2003. "Правила  эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Министерства Энергетики и Электрификации.

7.4. Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

8. Свидетельство о приемке

Конвектор  «Golfstream » соответствует

ТУ 25.21.11-002-46928486-2018, конструкторской документации и признан

годным к эксплуатации

Партия № _______________________________

Дата изготовления __________________

Отметка  о  приемке

9. Гарантии изготовителя

9.1.Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2  .Гарантийный срок  эксплуатации конвекторов, выпускаемых

по ТУ25.21.11-002-46928486-2018 – 10 лет со дня  изготовления.

9.3.Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом 7-Н,  АО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи                                               Подпись продавца и печать

торгующей организации

_____________________                             ________________________

М.П.