##### К О Н В Е К Т О Р

«Golfstream 12V»

КВК (КВКП)12  30.08.060…300

КВК (КВКП)12  30.08.060…300-ВК

КВК (КВКП)12  30.08.060…300-ВП

KВК (КВКП)12  30.08.060…300-ВКП

###### П А С П О Р Т

712-080 ПС

Конвекторы  «Golfstream 12V»  исполнения КВК12, КВК12-ВК, КВК12-ВП и КВОК12-ВКП - отопительные приборы для систем водяного отопления помещений. Вентиляторы напряжением питания =12В. Управляющие напряжение скоростью вращения вентиляторов =0…10В. Конвекторы монтируются в пол вдоль окон и стен с принудительным прогоном воздуха через нагревательный элемент с помощью тангенциальных вентиляторов.

.

Продукция сертифицирована в соответствии с системой сертификации ГОСТ Р Госстандарт России.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Конвектор «Golfstream 12V»  предназначен для создания воздушной тепловой завесы, от холодного воздуха идущего от окон, в жилых и общественных помещениях. Конвекторы используются в системах водяного отопления с принудительной  циркуляцией воды и с естественным и принудительным прогоном воздуха через нагревательный элемент.

1.2 Конвектор КВК12-ВП дополнительно к базовому исполнению имеет встроенный в конвектор блок питания ~220В/=12В.

Конвекторы КВК12-ВК и КВК12-ВКП имеют встроенный в конвектор контроллер, который позволяет регулировать скорость вращения вентиляторов, как в ручном, так и в автоматическом режимах управления, в зависимости от заданной температуры на панели управления и температуры около конвектора (подробнее см. инструкцию по установке и настройке системы управления).

Конвектор КВК12-ВКП кроме встроенного контроллера, имеет встроенный в конвектор блок питания ~220В/=12В.

1.3. Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2).

1.4	 Электропитание конвекторов исполнения КВК12, КВК12-ВК осуществляется от стабилизированного (импульсного) источника питания =12 В.

Электропитание конвектора исполнения КВК12-ВП, КВК12-ВКП осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220В10%  и частотой 50 1 Гц.

1.5. Уровень шума вентиляторов 15…51 dB (в зависимости от скорости вращения вентилятора).

2. Комплектность поставки

Корпус установочный в сборе с элементом

нагревательным и электрооборудованием 	  1 шт.

Кронштейны			 4 шт. (для конвекторов длиной 1600 мм и более – 6 шт.)

Решетка 		  	 1 шт.

Детали окантовки корпуса

из F-образного профиля                                4 шт. (для исполнения F)

Универсальная панель управления		1 шт. (исп. ВК, ВКП с контроллером «мастер»).

Паспорт		1 шт.

Инструкция по установке и настройке

системы управления			1 шт. (для конвектора с панелью управления).

3. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

КВК12  30.08.110 – ВК – П – Ар. - F

Тип

КВК12 – концевой

КВКП12 – проходной

Габаритные размеры, см.

Глубина

Высота

Длина:

060; 070; 080; 090; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160;

170; 180; 190; 200; 210; 220; 230; 240; 250; 260; 270;

280; 290; 300.

Управление скоростью работы вентиляторов

по умолчанию базовое исполнение без встроенных блоков питания и управления.

ВК – встроенный блок контроллера

ВП - встроенный блок питания

ВКП – встроенный блок контроллера и блок питания

Подключение к системе отопления

П  –правостороннее подключение;

Л  –левостороннее подключение

Вариант исполнения решетки

Ар – алюминиевая, АПр – алюминиевая, продольная

АЭр – алюминиевая на эластичной основе

Ср – стальная; Др – деревянная

Облицовка периметра корпуса

по умолчанию декоративная рамка из планок шириной 5 мм.

F -  декоративный нащельник из F-образного профиля шириной 18 мм.

4. ОПИСАНИЕ И технические характеристики

4.1.	Конвекторы имеют (см. рис.1, 2):

- установочный корпус 1 изготовленный из оцинкованного стального листа  с алюминиевой окантовкой,

- нагревательный элемент 2, изготовленный из медных труб с алюминиевым оребрением,

- блок вентиляторов с защитным кожухом 3,

- распределительную коробку (базовое исполнение)

или блок контроллера (исполнение ВК)

или блок контроллера с блоком питания (исполнение ВКП)

или блок питания (исполнение ВП)  7,

- декоративную съемную решетку (стальную, деревянную или алюминиевую) 4.

Установочный корпус, защитный кожух вентилятора и стальная решетка имеют порошковое эпоксиполиэфирное покрытие.

4.2. Размеры и технические характеристики изделий представлены на Рис.1 и в            таблице 1.

4.3.  Для соединения с трубопроводами системы отопления на патрубках конвектора имеется внутренняя резьба G½.

Рис.1		Конвектор КВК12  30.08.060…300-ВК (ВП, ВКП) - П

1 - короб установочный; 2 – элемент нагревательный; 3 – блок  вентиляторов; 4 – решетка; 5 – болты упорные; 6 – кронштейны, 7 – распределительная коробка или блок контроллера и питания (ВК, ВКП, ВП); 8-. клапан воздухоспускной;

Рис.2		Конвектор КВКП12  30.08.060…300 - П

.

#### Таблица 1

| Обозначение типоразмера конвектора КВК (П)12 - | Номинальный тепловой поток, Qну, кВт |  |  |  |  |  | Мощность вентиляторов, ВА | Длина конвектора L , мм | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость вращения вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max |  |  |  |
| 30.08.060 | 0,113 | 0,307 | 0,574 | 0,755 | 0,871 | 0,922 | 2,6 | 600 | 7,0 |
| 30.08.070 | 0,149 | 0,447 | 0,861 | 1,143 | 1,324 | 1,403 | 3,1 | 700 | 8,2 |
| 30.08.080 | 0,183 | 0,492 | 0,906 | 1,188 | 1,369 | 1,448 | 3,1 | 800 | 9,1 |
| 30.08.090 | 0,219 | 0,606 | 1,139 | 1,501 | 1,734 | 1,836 | 5,3 | 900 | 10,3 |
| 30.08.100 | 0,254 | 0,746 | 1,427 | 1,889 | 2,187 | 2,317 | 5,8 | 1000 | 11,4 |
| 30.08.110 | 0,288 | 0,884 | 1,712 | 2,275 | 2,637 | 2,795 | 6,2 | 1100 | 12,4 |
| 30.08.120 | 0,324 | 0,934 | 1,763 | 2,325 | 2,688 | 2,846 | 6,2 | 1200 | 13,4 |
| 30.08.130 | 0,359 | 1,092 | 2,040 | 2,683 | 3,098 | 3,278 | 8,4 | 1300 | 14,8 |
| 30.08.140 | 0,393 | 1,230 | 2,325 | 3,068 | 3,548 | 3,757 | 8,9 | 1400 | 15,8 |
| 30.08.150 | 0,429 | 1,370 | 2,612 | 3,457 | 4,000 | 4,238 | 9,4 | 1500 | 16,9 |
| 30.08.160 | 0,465 | 1,437 | 2,798 | 3,722 | 4,317 | 4,577 | 11,5 | 1600 | 18,1 |
| 30.08.170 | 0,498 | 1,574 | 3,083 | 4,108 | 4,767 | 5,055 | 12,0 | 1700 | 19,2 |
| 30.08.180 | 0,534 | 1,621 | 3,130 | 4,155 | 4,815 | 5,103 | 12,0 | 1800 | 20,1 |
| 30.08.190 | 0,570 | 1,761 | 3,418 | 4,544 | 5,268 | 5,584 | 12,5 | 1900 | 21,1 |
| 30.08.200 | 0,603 | 1,921 | 3,696 | 4,902 | 5,678 | 6,017 | 14,6 | 2000 | 22,7 |
| 30.08.210 | 0,639 | 2,060 | 3,983 | 5,290 | 6,131 | 6,498 | 15,1 | 2100 | 23,7 |
| 30.08.220 | 0,675 | 2,200 | 4,271 | 5,678 | 6,583 | 6,979 | 15,6 | 2200 | 24,7 |
| 30.08.230 | 0,708 | 2,245 | 4,316 | 5,723 | 6,629 | 7,024 | 15,6 | 2300 | 25,6 |
| 30.08.240 | 0,744 | 2,312 | 4,501 | 5,989 | 6,946 | 7,364 | 17,8 | 2400 | 26,8 |
| 30.08.250 | 0,780 | 2,452 | 4,789 | 6,377 | 7,398 | 7,845 | 18,2 | 2500 | 27,9 |
| 30.08.260 | 0,814 | 2,590 | 5,074 | 6,762 | 7,848 | 8,323 | 18,7 | 2600 | 28,9 |
| 30.08.270 | 0,849 | 2,751 | 5,354 | 7,123 | 8,261 | 8,758 | 20,9 | 2700 | 30,4 |
| 30.08.280 | 0,885 | 2,891 | 5,642 | 7,511 | 8,714 | 9,239 | 21,4 | 2800 | 31,4 |
| 30.08.290 | 0,919 | 2,936 | 5,687 | 7,556 | 8,759 | 9,284 | 21,4 | 2900 | 32,3 |
| 30.08.300 | 0,954 | 3,076 | 5,975 | 7,944 | 9,212 | 9,765 | 21,8 | 3000 | 33,3 |

Примечание: Номинальный тепловой  поток (Qну) определён при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчётной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен 70°С; расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг /с; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.) при установке вентилятора внутри короба со стороны помещения.

При размещении вентилятора со стороны наружного ограждения значения Qну увеличивается в среднем на 3%.

4.4.  Для конвекторов КВК12 и КВК12-ВК сеть постоянного тока 12В подключается к клеммнику расположенному на контроллере (исп. ВK) под металлической  крышкой, или в распределительной коробке (базовое исполнение). Для питания конвектора использовать стабилизированный (импульсный) источник питания. Мощность источника питания должна быть больше суммарной мощности вентиляторов на 10% (потребляемая мощность конвектора указана в таблице 1, 2 и на обратной стороне крышки конвектора).

быть больше суммарной мощности вентиляторов на 20% (потребляемая мощность конвектора указана в таблице 1, 2 и на обратной стороне крышки конвектора).

Для конвекторов КВК12-ВП и КВК12-ВКП трех проводная сеть 220В 50Гц подключается к клеммнику расположенному над контроллером (ВКП) или клеммам блока питания (ВП) под металлической  крышкой.

Панель управления подключается к первому в линии конвектору с контроллером «мастер» (схемы соединений см. «Инструкция по установке и настройке системы управления»).

4.5. В зависимости  от проекта и интерьерного решения заказчика возможны:

- изменение размера длины корпуса конвектора;

-исполнение корпуса конвектора криволинейной формы (по радиусу).

5. Монтаж

  - Монтаж конвекторов должен производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» специализированными монтажными организациями. Электрическое подсоединение осуществляют специалисты допущенные к таким работам.

  - Конвектор монтируется в пол. Установить корпус конвектора в заранее подготовленный канал в полу и выровнять его по уровню пола, с помощью упорных болтов 5 закрепив опорами 6 (см. Рис.1, 3).

Рис.3

  - Если по проекту корпус конвектора по периметру не будет заливаться бетонным раствором или другими строительными материалами то перед установкой конвектора в нишу пола, для снижения шума вентиляторов, корпус конвектора рекомендуется оклеить теплоизоляционным материалом из вспененного каучука типа K-FLEX толщиной 5-10 мм.

  - Соединить нагревательный элемент с подводящими теплопроводами системы отопления. При соединении конвекторов с подводками следует соблюдать осторожность. Во избежание деформирования тонкостенных медных труб нагревательного элемента и латунных присоединительных патрубков необходимо удерживать шестигранник патрубков гаечным ключом.

  - Для исполнения конвектора КВК12 произвести электрическое подсоединение конвектора к источнику питания и управляющего напряжения Рис.4.

Рис.4

Для исполнения конвектора КВК12-ВП произвести электрическое подсоединение конвектора к источнику питания и управляющего напряжения Рис.5.

Рис.5

Для работы конвектора без источника управляющего напряжения на максимальной скорости необходимо перемкнуть контакты +V и Cont.

Для исполнений конвектора КВК12-ВК и ВКП подсоединение провода питания и панели управления к клеммнику блока контроллера произвести по «Инструкции по установке и настройке системы управления».

5.6.   Залейте пустое пространство вокруг конвектора бетонным раствором, при этом во избежание деформации корпуса, до высыхания раствора, вместо решетки установить распорные планки на расстоянии не более 700 мм друг от друга. Длина распорных планок на 2 мм больше, чем ширина решетки (заказываются отдельно) можно использовать распорные планки изготовленные из подручных материалов.

  - После укладки напольного покрытия щель между покрытием и конвектором рекомендуется заполнить силиконовым герметиком.

При исполнении F щель закрыть F-образными планками, установив их сверху по периметру корпуса (см. Рис.6).

Рис.6

  - До окончания отделочных работ закрыть конвектор сверху защитной крышкой (заказывается отдельно) можно использовать упаковочную коробку или подручные материалы

  - При запуске системы отопления, по необходимости, выполнить удаление воздуха. Для этого отвернуть иглу воздухоспускного клапана 8 (см. рис.1) на 0,5-1,5 оборота. После удаления воздуха, клапан закрыть.

6. Хранение и транспортировка

  - Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели.

  - Условия хранения и транспортирования Ж2 ГОСТ 15150.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в  отсутствии атмосферных осадков.

7. Условия эксплуатации

Внимание: Не допускается  эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию в нем теплоносителя (например, при отключении циркуляции теплоносителя через конвектор и отрицательной температуре окружающего конвектор воздуха), что может привести к разрыву труб.

  - Внутренние поверхности конвектора необходимо регулярно очищать от пыли при помощи  пылесоса. Не допускается проводить уборочные работы при работающем вентиляторе.

  - Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

  - В целях предотвращения отложений и коррозии конвекторов следует применять в системах водяного отопления теплоноситель, отвечающий требованиям СО 153-34.20.501-2003. "Правила  эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" Министерства Энергетики и Электрификации.

Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65»

  - Степень защиты IP24 ГОСТ14254

8. Свидетельство о приемке

Конвектор «Golfstream 12V» соответствует

ТУ 4935-008-46928486-2016, конструкторской документации и признан

годным к эксплуатации

Партия № _______________________________

Дата изготовления __________________

Отметка  о  приемке

9. Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

  - Гарантийный срок хранения и/или эксплуатации конвекторов – 10 лет со дня продажи. Гарантийный срок на электрооборудование конвектора – 1 год со дня продажи.

  - В  случае  отсутствия  даты  продажи  гарантийный срок считать с даты изготовления.

  - Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом 7-Н,  АО «Фирма Изотерм»

тел.    (812) 461-90-54,  460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи                                               Подпись продавца и печать

торгующей организации

_____________________                             ________________________

М.П.