##### К О Н В Е К Т О Р

«Golfstream V (VK, VT)»

КВКД (КВКДП) 34.08.310…600

КВКД (КВКДП) 34.08.310…600-ВК

КВКД (КВКДП) 34.08.310…600-ВТ

###### П А С П О Р Т

717-080-01 ПС

Конвекторы «Golfstream V» (с вентилятором), «Golfstream VК» (с вентилятором и встроенным контроллером управления) и «Golfstream VТ» (с вентилятором и встроенным понижающим трансформатором) - отопительные приборы для систем водяного отопления, монтируемые в пол вдоль окон и стен с принудительным прогоном воздуха через нагревательный элемент с помощью тангенциальных вентиляторов.

Конвекторы длиной более 3 метров состоят из двух секций.

Продукция сертифицирована в соответствии с системой сертификации ГОСТ Р Госстандарт России.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Конвектор «Golfstream VК» (в дальнейшем конвектор) предназначен для создания воздушной тепловой завесы, от холодного воздуха идущего от окон, в жилых и общественных помещениях.

Конвекторы используются в системах водяного отопления с принудительной  циркуляцией воды и с естественным и принудительным прогоном воздуха через нагревательный элемент.

1.2.  Первая секция конвектора «Golfstream VК»  имеет встроенный контроллер, который позволяет ступенчато регулировать скорость вращения вентиляторов в ручном и автоматическом режиме в зависимости от заданной температуры в помещении на панели управления. Контроллер имеет 3 ступени скорости вращения вентилятора: заводская установка - 1 - 60%(130В), 2 - 90% (170В) и 3 – 100%(220В). По требованию заказчика можно установить на контроллере любые 3 из 4 указанных в таблице скорости вращения вентиляторов.

Стандартная схема подключения системы управления предусматривает наличие минимум одного конвектора с контроллером и одной панели управления. К одной панели можно подключить до 30 конвекторов с контроллерами.

Первая секция конвектора «Golfstream VТ» имеет встроенный понижающий трансформатор, который позволяет подключить вентиляторы на разные скорости вращения (малые, средние, высокие и максимальные обороты)

1.3. Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 °С и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа (16 кгс/см2).

1.4. Электропитание конвектора осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220В 10% и частотой 50 1 Гц.

1.5. Уровень шума вентиляторов 25…41 dB (в зависимости от скорости вращения вентиляторов).

3. Комплектность поставки

Корпус установочный в сборе с блоками

вентиляторов, блоком контроллера (VK)

или блоком трансформатора (VT)

и элементом нагревательным			2 шт

Кронштейны			12 шт. (для конвектора длиной 3100 мм  – 10 шт.)

Решетка			2 шт.

Универсальная панель управления		1 шт. - исп.VK (для первого в линии конвектора).

Коробка упаковочная		2 шт.

Паспорт		1 шт.

Инструкция по установке и настройке

системы управления			1 шт. - исп.VK (для первого в линии конвектора).

Комплект монтажных частей:

Трубка медная 15х1 мм.			4 шт.

Гайка обжимная 15			8 шт.

Сухарь 15				8 шт.

Вставка латунная 15			8 шт.

Болт М6х12				16 шт.

Гайка М6				4 шт.

Шайба 6				16 шт.

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

КВКД 34.08.420 – ВК – Ср - П

Тип

КВКД – концевой

КВКДП – проходной

Габаритные размеры, см.

Глубина:

Высота

Длина:

310; 320; 330; 340; 350; 360; 370; 380; 390; 400; 410;

420; 430; 440; 450; 460; 470; 480; 490; 500; 510; 520;

530; 540; 550; 560; 570; 580; 590; 600.

Управление скоростью работы вентиляторов

«-»  - без управления

ВК – встроенный блок контроллера

ВТ – встроенный блок трансформатора

Вариант исполнения решетки

Ср – стальная; Ар – алюминиевая; Др – деревянная

Подключение к системе отопления

П  –правостороннее подключение; Л  –левостороннее подключение

4. технические характеристики

4.1.	Секции конвектора  имеет (см. рис.1):

- установочный корпус 1, изготовленный из оцинкованного стального листа с алюминиевой окантовкой,

- нагревательный элемент 2, изготовленный из медных труб с алюминиевым оребрением,

- вентилятор с защитным кожухом 3,

- распределительную  коробку (для 2-ой секции и 1-ой секции исполнения V), блок контроллера (для 1-ой секции исполнения VК) и блок трансформатора (для 1-ой секции исполнения VТ)  7,

- декоративную съемную решетку (стальную, деревянную или алюминиевую) 4.

Установочный корпус, защитный кожух вентилятора, стальная решетка, крышка блоков контроллера и трансформатора  имеют порошковое эпоксиполиэфирное покрытие.

4.2.	 Для соединения с трубопроводами системы отопления на патрубках конвектора имеется внутренняя резьба G ½.

Трех проводная сеть 220В 50Гц подключается к клеммнику первой секции конвектора расположенному на блоке контроллера или трансформатора (исп. VK, VT) под металлической  крышкой или в распределительной коробке (исп.V).

Панель управления (для исполнения VK) подключается к первому в линии конвектору (схемы соединений см. «Инструкция по установке и настройке системы управления»).

4.2 Размеры и технические характеристики изделий представлены на Рис.1, Рис.2 и в таблице.

4.3. В зависимости  от проекта и интерьерного решения заказчика возможны:

- изменение размера длины корпуса конвектора;

-исполнение корпуса конвектора криволинейной формы (по радиусу).

Рис.1		Конвектор КВКД 34.08.310…600 - концевой с правосторонним подключением.

1 - короб установочный; 2 – элемент нагревательный; 3 – вентилятор;

4 – решетка; 5 – болты упорные; 6 – кронштейны, 7 – контроллер;

8-. клапан воздухоспускной; 9 – соединительные трубки с обжимными фитингами.

Рис.2 Конвектор КВКП 34.08.310…600 - проходной.

#### Таблица 1

| Типоразмер конвектора КВКД (КВКДП) | Номинальный тепловой поток Qну, кВт |  |  |  |  |  | Мощность Вентиляторов, Вт | Длина конвектора L , мм | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость вращения вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 40% (100B) | 60% (130B) | 85% (160B) | 95% (170B) | Max* (220B) |  |  |  |
| 34.08.310 | 1,100 | 2,970 | 5,912 | 6,337 | 6,424 | 7,093 | 60 | 3100(1600, 1500) | 42,2 |
| 34.08.320 | 1,144 | 3,068 | 6,097 | 6,534 | 6,624 | 7,313 | 60 | 3200(1600, 1600) | 43,3 |
| 34.08.330 | 1,185 | 3,241 | 6,477 | 6,945 | 7,041 | 7,776 | 60 | 3300(1700, 1600) | 44,6 |
| 34.08.340 | 1,226 | 3,414 | 6,857 | 7,355 | 7,458 | 8,240 | 60 | 3400(1700, 1700) | 46,0 |
| 34.08.350 | 1,270 | 3,621 | 7,304 | 7,838 | 7,948 | 8,785 | 60 | 3500(1800, 1700) | 47,3 |
| 34.08.360 | 1,314 | 3,828 | 7,752 | 8,321 | 8,438 | 9,329 | 60 | 3600(1800, 1800) | 48,6 |
| 34.08.370 | 1,358 | 3,879 | 7,803 | 8,371 | 8,488 | 9,379 | 60 | 3700(1900, 1800) | 49,7 |
| 34.08.380 | 1,402 | 3,931 | 7,854 | 8,421 | 8,537 | 9,429 | 60 | 3800(1900, 1900) | 50,7 |
| 34.08.390 | 1,444 | 4,004 | 8,014 | 8,594 | 8,713 | 9,625 | 70 | 3900(2000, 1900) | 52,3 |
| 34.08.400 | 1,485 | 4,078 | 8,174 | 8,767 | 8,889 | 9,820 | 80 | 4000(2000, 2000) | 53,9 |
| 34.08.410 | 1,529 | 4,254 | 8,557 | 9,180 | 9,309 | 10,287 | 80 | 4100(2100, 2000) | 55,2 |
| 34.08.420 | 1,573 | 4,429 | 8,940 | 9,594 | 9,728 | 10,753 | 80 | 4200(2100, 2100) | 56,4 |
| 34.08.430 | 1,617 | 4,637 | 9,387 | 10,077 | 10,219 | 11,298 | 80 | 4300(2200, 2100) | 57,7 |
| 34.08.440 | 1,661 | 4,844 | 9,835 | 10,559 | 10,709 | 11,842 | 80 | 4400(2200, 2200) | 59,0 |
| 34.08.450 | 1,702 | 4,970 | 10,081 | 10,823 | 10,976 | 12,137 | 80 | 4500(2300, 2200) | 60,2 |
| 34.08.460 | 1,744 | 5,096 | 10,327 | 11,086 | 11,243 | 12,431 | 80 | 4600(2300, 2300) | 61,4 |
| 34.08.470 | 1,788 | 5,147 | 10,378 | 11,137 | 11,293 | 12,481 | 80 | 4700(2400, 2300) | 62,5 |
| 34.08.480 | 1,832 | 5,199 | 10,430 | 11,187 | 11,342 | 12,531 | 80 | 4800(2400, 2400) | 63,6 |
| 34.08.490 | 1,876 | 5,322 | 10,726 | 11,510 | 11,671 | 12,899 | 90 | 4900(2500, 2400) | 65,2 |
| 34.08.500 | 1,920 | 5,445 | 11,023 | 11,832 | 11,999 | 13,266 | 100 | 5000(2500, 2500) | 66,8 |
| 34.08.510 | 1,961 | 5,571 | 11,270 | 12,096 | 12,266 | 13,561 | 100 | 5100(2600, 2500) | 68,1 |
| 34.08.520 | 2,003 | 5,697 | 11,516 | 12,359 | 12,533 | 13,855 | 100 | 5200(2600, 2600) | 69,3 |
| 34.08.530 | 2,047 | 5,904 | 11,963 | 12,842 | 13,024 | 14,400 | 100 | 5300(2700, 2600) | 70,6 |
| 34.08.540 | 2,091 | 6,112 | 12,411 | 13,325 | 13,514 | 14,944 | 100 | 5400(2700, 2700) | 72,0 |
| 34.08.550 | 2,135 | 6,241 | 12,660 | 13,591 | 13,784 | 15,241 | 100 | 5500(2800, 2700) | 73,1 |
| 34.08.560 | 2,179 | 6,370 | 12,909 | 13,858 | 14,054 | 15,539 | 100 | 5600(2800, 2800) | 74,3 |
| 34.08.570 | 2,220 | 6,418 | 12,957 | 13,905 | 14,100 | 15,586 | 100 | 5700(2900, 2800) | 75,5 |
| 34.08.580 | 2,261 | 6,467 | 13,005 | 13,952 | 14,147 | 15,633 | 100 | 5800(2900, 2900) | 76,6 |
| 34.08.590 | 2,305 | 6,518 | 13,057 | 14,003 | 14,197 | 15,683 | 100 | 5900(3000, 2900) | 77,7 |
| 34.08.600 | 2,349 | 6,570 | 13,108 | 14,053 | 14,246 | 15,733 | 100 | 6000(3000, 3000) | 78,8 |

Примечание: Номинальный тепловой  поток (Qну) определён при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчётной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен 70°С; расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг /с; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.) при установке вентилятора внутри короба со стороны помещения.  При размещении вентилятора со стороны наружного ограждения значения Qну увеличивается в среднем на 3%.

5. Монтаж

  - Монтаж конвекторов должен производится согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» специализированными монтажными организациями. Электрическое подсоединение осуществляют специалисты допущенные к таким работам.

  - Конвектор монтируется в пол, для этого необходимо установить секции конвектора в заранее подготовленный канал в полу и выставить их по уровню пола, с помощью упорных болтов 5. Соединить болтами с гайками секции конвектора между собой. Закрепить конвектор опорами 6 к черновому полу (см. Рис.3).

Рис.3

  - Если по проекту корпус конвектора по периметру не будет заливаться бетонным раствором или другими строительными материалами то перед установкой конвектора в нишу пола, для снижения шума вентиляторов, корпус конвектора рекомендуется оклеить теплоизоляционным материалом из вспененного каучука типа K-FLEX толщиной 5-10 мм.

  - При помощи медных труб и обжимных фитингов из комплекта монтажных частей, соединить нагревательные элементы секций (рис.4). Для этого необходимо через отверстие в корпусе вставить трубки в патрубки нагревательных элементов, предварительно ослабив винты крепления нагревательного элемента к коробу, закрутить гайки рукой до упора, после этого гаечным ключом завернуть гайки на 1¼ обор

Рис.4. Соединение нагревательных элементов конвектора.

1 – медная труба 15х1, 2 – гайка обжимная, 3 – сухарь,

4 – вставка латунная для монтажа отожженной трубы

  - Соединить нагревательный элемент с подводящими теплопроводами системы отопления. При соединении конвекторов с подводками следует соблюдать осторожность. Во избежание деформирования тонкостенных медных труб нагревательного элемента и латунных присоединительных патрубков необходимо удерживать шестигранник патрубков гаечным ключом.

  - Через предусмотренные отверстия на стыке корпусов секций подвести и подключить, согласно маркировки и цвету проводов, электрический провод питания от последнего блока вентиляторов первой секции к клеммному блоку распределительной коробке второй секции.

  - Электрическое подсоединение конвекторов с встроенным контроллером, для регулирования скорости вентиляторов, производить по «Инструкции по установке и настройке системы управления».

  - Залейте пустое пространство вокруг конвектора бетонным раствором, при этом во избежание деформации корпуса, до высыхания раствора, вместо решетки установить распорные планки на расстоянии не более 700 мм друг от друга. Длина распорных планок на 2 мм больше, чем ширина решетки (заказываются отдельно) можно использовать распорные планки изготовленные из подручных материалов.

  - После укладки напольного покрытия щель между покрытием и конвектором рекомендуется заполнить силиконовым герметиком.

  - До окончания отделочных работ закрыть конвектор сверху защитной крышкой (заказывается отдельно) можно использовать упаковочную коробку или подручные материалы.

  - При запуске системы отопления, по необходимости, выполнить удаление воздуха. Для этого отвернуть иглу воздухоспускного клапана 8 (см. рис1) на 0,5-1,5 оборота. После удаления воздуха, клапан закрыть.

6. Хранение и транспортировка

  - Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели.

  - Условия хранения и транспортирования Ж2 ГОСТ 15150.

Температура воздуха от –50 до +50 С;

относительная влажность до 100% при 25 С (среднегодовое значение 80% при 15 С) в  отсутствии атмосферных осадков.

7. Условия эксплуатации

Внимание: Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию теплоносителя (например, если при  отрицательной температуре наружного воздуха отключить циркуляцию теплоносителя через конвектор и открыть окно), что может привести к разрыву труб.

7.1  Внутренние поверхности конвектора необходимо регулярно очищать от пыли при помощи  пылесоса. Не допускается проводить уборочные работы при работающем вентиляторе.

  - Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

7.3 При использовании в качестве теплоносителя воды её параметры должны удовлетворять требованиям, приведенным в СО 153-34.20.501-2003.

7.4  Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

  - Степень защиты IP20 ГОСТ14254

7. Свидетельство о приемке

Конвектор  «Golfstream V»  соответствует ТУ 25.21.11-002-46928486-2018, конструкторской документации и признан годным к эксплуатации

Партия № _______________________________

Дата изготовления __________________

Отметка  о  приемке

8. Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

  - Гарантийный срок эксплуатации конвекторов – 10 лет со дня изготовления

Гарантийный срок на электрооборудование конвектора – 1 год со дня продажи.

  - Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом 7-Н,  АО «Фирма Изотерм»

тел.     (812) 461-90-54, 460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи                                               Подпись продавца и печать

торгующей организации

_____________________                             ________________________

М.П.